[image: image71.png]HEEFR
BARE

BE
SERFIIME
HiRL



塑造世界一流品牌                                         多媒体会议系统施工组织方案

[image: image1.png]



多媒体会议系统

施工方案说明

广东保伦电子股份有限公司
网站：http://www.itc-pa.cn/
目录

5第一章 工程概述


51.1 项目概况


51.2 弱电工程范围


51.3 工程目标


61.4 建立项目管理组织


6第二章 工程施工及组织管理要求


62.1 施工组织设计


72.1.1 备货、备料


82.1.2 施工准备


82.1.3 进场准备


82.1.4 验货


82.1.5 施工


92.1.6 调试


92.1.7 单元测试


92.1.8 现场清理


92.1.9 离场


92.2 施工现场的准备


92.2.1 现场移交


102.3 技术准备


102.3.1 调查工作


102.3.2 做好与设计的结合工作


102.4 会议室建声要求


112.5 会议室灯光要求


122.6 多媒体会议系统施工


122.6.1 机柜的安装


142.6.2 设备机柜摆放


152.6.3 机房设备供电


152.6.4 线材敷设要求


202.6.5 敷设管道要求


212.6.6 布线要求


222.7 专业扩声系统安装


222.7.1 设备安装要求：


222.7.2 施工要求：


272.8 天线放大器安装


272.8.1 设备安装要求：


282.9 数字会议系统安装


282.9.1 设备安装要求：


282.9.2 施工要求：


302.10 WIFI会议系统安装


302.10.1 设备安装要求：


302.10.2 施工要求：


312.11 同声传译系统安装


312.11.1 设备安装要求：


312.11.2 施工要求：


332.12 中控系统安装


332.12.1 设备安装要求：


342.12.2 施工要求：


372.13 矩阵系统安装


372.13.1 设备安装要求：


372.13.2 施工要求：


372.14 交互式无纸化系统安装


372.14.1 设备安装要求：


372.14.2 施工要求：


392.15 摄像头安装


392.15.1 设备安装要求：


412.15.2 施工要求：


412.16 视频会议系统安装


412.16.1 设备安装要求：


412.16.2 施工要求：


422.17 分布式系统安装


422.17.1 设备安装要求：


432.17.2 施工要求：


442.18 LED显示系统安装


442.18.1 设备安装要求：


442.18.2 施工要求：


482.19 舞台灯光系统安装


482.19.1 设备安装要求：


492.19.2 施工要求：


502.20 供电与接地


502.21 技术保证


502.22 管理原则


512.23 施工工具


512.24 系统测试


512.24.1 单元测试


522.24.2 综合测试


54第三章 多媒体会议系统验收


543.1 完成收尾工程


543.2 竣工验收资料准备


543.2.1 竣工验收的预验收


543.2.2 竣工验收的依据


553.2.3 安装工程的系统测试


553.3 系统验收报告


553.3.1 系统验收要求


573.3.2 系统功能验收报告


61第四章 多媒体会议系统培训计划


624.1 培训课程


634.2 现场培训


634.3 培训安排表


64第五章 多媒体会议系统运维计划


645.1 设备的保养


645.2 常见问题的处理


67第六章 技术服务




工程概述
项目概况

XXXXXX
弱电工程范围

本工程的施工可以分为以下几大部分：

所有线缆的铺设；

会议室机房的建设；

所有系统设备（含LED显示、中控、矩阵、数字会议、同声传译、扩声、无纸化、视频会议、分布式、舞台灯光等系统）的安装调试；

各类软件的安装设置；

系统使用培训。

工程目标

工期目标：自进场通知书发出之日起100天内完成多媒体会议系统工程的交货、安装和验收；

质量目标：达到省优良工程

项目管理目标：

全面贯彻ISO9001《质量管理和质量保证标准》，将根据我们制定的《质量手册》和《程序文件》，建立完善的质量保证体系，消除不合格品，提供满足用户需求的产品。

针对本工程的特点，对施工过程中与质量有关的全部环节进行管理和控制，使全体管理人员和员工按各自的质量职责承担其相应的质量责任。对特殊、关键的部位和过程设置质量控制点。

安全目标

杜绝重大伤亡事故，因工死亡责任力争为零。

杜绝重大机械事故及急性中毒事故。

杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故。

严格按照相关标准执行，达到省级安全文明示范工地标准。

施工环境和文明施工目标：树立现场全体员工环保意识，保持施工现场周围清的环境，最大限度减少对环境的污染，文明施工。

团结协作：同建设单位、监理单位、质监单位、安监单位、设计院等有关部门

持良好的合作关系，积极配合各单位的工作。

建立项目管理组织

明确项目管理组织目标、组织内容和组织结构模式，建立统一的工程指挥系统。组建综合或专业工作队组，合理划分每个承包单位的施工区域，明确主导施工项目和穿插施工项目及其建设期限。
工程施工及组织管理要求

施工组织设计

为了确保施工的顺利进行，对于每一次施工过程，都按照如下的施工程序进行：

[image: image2.emf]开工准备

备货 /备料 施工准备

进场准备

检验货物材料

施工

单元测试

现场清理

成品保护

离场

Y/N

调试

Y/N

No

No

Yes

Yes


备货、备料

作好必要的调查工作，包括必要的物资和技术调查，确保准备工作没有遗漏，及早进行供货联系，落实供需要求；
保证所需要的设备材料已经到位，并已经通过质监小组的验收；

施工机械准备。根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算，编制工程所需机械用量计划，组织设备需用量计划的落实工作，确保按时进场。

施工准备

熟悉现场布局、供电等各种情况；

由设计小组协助项目有关人员认真学习图纸，并进行图纸会审、自审工作，以便进行正确的施工；

通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工所应达到的工艺和技术标准，明确工艺流程；

进行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节；

根据施工特点和施工进度计划要求，确定劳动力需要用量，并做好特殊工种的筹备；

通知专业施工队准备施工，准备相应的施工工具；

通知后勤小组做好后勤工作的安排和后勤保障工作，为职工的衣、食、住、行、医等应全面考虑，认真落实，以便充分调动施工人员的生产积极性；

检查施工工具是否齐备、工作是否正常；

进场准备

对施工人员进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育并树立“质量第一、安全第一”的正确思想，遵守有关施工和安全的技术法规，遵守地方治安法规；

做好必要的安全防护措施；

做好必要文明施工措施；

验货

根据施工图纸的要求检查设备是否齐全；

和器材小组办理设备交接手续；

施工

根据预先编制的作业设计进行施工；

严格按照既定施工工艺要求进行施工；

严格遵守相应的安全操作要求；

调试

根据设备的操作规范以及对设备进行加电调试；

根据调试的结果采取对应的处理措施；

记录调试过程中遇到的问题以及对应的处理方法；

单元测试

施工完成后，配合相关的技术工程师按照测试程序进行测试，确保达到施工要求；

对于没有达到施工要求的部分进行返工；

记录测试结果；

现场清理

对施工剩余的物料进行整理并打包；

对施工现场进行必要的清理；

通知后勤人员进行清洁工作；

离场

整理自己的工具；

收拾各自的物品；

和器材小组的相关人员办理交接手续；

离开施工现场；

施工现场的准备

现场移交

在工程中标后即可准备；为了保证施工的正常进行，客户必须提供如下现场施工条件：

保证必要的水电供应；

保证必要的接地措施；

其它工程施工需要的条件。
为了保证参加本工程施工的人员素质，投入本工程的设计人员均为本公司资深工程师，作业人员均来源于本公司内的合同制技术工人和熟练工人。

技术准备

调查工作

物资调查。由于施工物资品种多，故应对各种物质资源的生产、供应情况、价格品种进行详细调查，以便及早进行供货联系，落实供需要求；

技术调查。主要为熟悉每一个放大器的位置和供电情况。

做好与设计的结合工作

由业内技术组协助项目有关人员认真学习图纸，并进行图纸会审、自审工作，以便下正确的施工；

通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工所应达到的工艺和技术标准，明确工艺流程；

进行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节；

组织各专业施工队伍共同学习施工图纸，商定施工配合事宜；

组织图纸会审，由公司设计室进行技术交底，理解设计意图及施工质量标准，准确掌握设计图纸中的细节。
会议室建声要求
为保证声音绝缘与吸声效果，室内铺有地毯、天花板、四周墙壁内都装有隔音毯，窗户应采用双层玻璃，进出门应考虑隔音装置。同时吸声不要过量，避免声音干涩。

根据声学技术要求，一定容积的会议室有一定混响时间的要求：混响的时间过短，则声音枯燥发干；混音时间过长，声音又混淆不清。（混响时间Rs≤1s±0.1s@1000Hz）

会议室的高度大约在4m的情况下，混响时间的指标为：

当会议室面积小于200平方米时，T=0.3-0.5秒

当会议室面积在200-500平方米时，T=0.5-0.8秒

当会议室面积大于500平方米时，T=0.8-1.0秒。

扬声器的布置应使会议室得到均匀的声场，且能防止声音回传。

室内噪声Nc≤40dB。

顶面建议不要采用大面积的石膏板，若采用轻钢龙骨吊顶时要求必须结实，避免产生颤音。
会议室灯光要求
灯光照度是视频会议室的一个基本的必要条件，由于会议召开时间具有随机性，故室内应用人工冷光源，避免自然光。会议室的门窗需用深色窗帘遮挡，光源对人眼视觉无不良影响。

布局原则：保障摄像机的效果，已达到再现清晰图像的目的。

[image: image3.jpg]



灯光照度要求：

为了使得正确的图像色调和摄像机的自平衡，照射在参加视频会议的人脸部的光是均匀的（眼部鼻子和颌下阴影）；三基色灯应放置适当的位置，照射人脸部分的照度不低于500lux，三基色灯应放置适当的位置，否则会影响观看效果。

色温要求：

选择三基色灯，色温要求3200-3500K。

注意事项：

避免阳光直射到物体、背景及镜头上，这会导致刺眼的强对比情况。

光线弱时建议采用辅助灯光，但要避免直射。

视频会议时使用辅助灯光，建议使用日光型灯光。禁止使用彩灯，章能灯，避免使用频闪光源。

避免从顶部或窗外来的顶光、侧光直接照射，此种照射会直接导致阴影。

建议使用间接光源或从平整的墙体反射的较为柔和的光线。

除以上照明外，特殊的视频会议室还会增加专业灯光，一般在主席台设计增加面光灯、侧光灯、顶光灯、背景灯共计四部分。灯光采用隐藏式安装，既可以和装修效果容为一体，又可以满足视频会议对照度的要求。

[image: image4.jpg]



多媒体会议系统施工
机柜的安装
     机架安装应符合设计要求，当有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置做适当调整；机架的底座应与地面固定；机架应竖直安装，垂直偏差不大于0.1％：几个机架并排安装在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不得大于3毫米．对于相互有一定间隔而排成一列的设备，其面板前后偏差不得大于5毫米：机架内的设备、部件的安装，应在机架定位完毕并加固后进行，安装在机架内的设备应牢固、端正；机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。

[image: image5.png]P @
@
%
A
A A
77
11 y:
27 / %
i 47
7 %%I
%
24
......... | %
1 SEASIOHEAT RGBT, i T THER A 5% S 4
JE T HHECIIREEE N, T VR4 D26 A AT SR 2 1)

VUM U2 22 5 14 8D (7 5k VT899 _1) 5 i J 1 TRESZE 2.
2: D RRESC AN S T IHERRA R 1 E2R N, DU M6 MR 22 041 1
D2 (7B NI F) 5. bR R,
E 3t A AT IR R sl AFERR4ED, o AT RRE BT i) L L
4 JATIGH AR b, R ’fﬁ’f) F. (U i) R 3, 76 R AR T
5: T THAC KRR RS b, PR B b, (T ) R 2], 76 AR ib
B (7 BRI SE KA T TIRCR)
6: Tk D5 b i AL
T2 AGREUE AU HE SR 2 BEBLAL, T2 TGP DY A S 7R I 3
5200, FEARIEMLAS o FE S K AT AL AE R AT R D ), e hL 2%
RENJG, 1 FIMARR 22 0] 1E AR AL 55 B0 9 T BT R





机柜上的各种零件不得脱落或碰坏，各种标志应完整清晰；

安装应垂直到位，与其它机架排列保存一致，垂直偏差应不大于3mm；

为符合抗震要求，机柜安装应牢固，四个支脚应全部紧密接触地面，必要时支脚可去除或加固定底座；

机架表面整洁干净、油漆不能有脱落；
机柜必须接地，按照要求执行。

[image: image6.png]



设备机柜摆放
机房或弱电间机柜里的设备安装摆放应以设备重量、设备工作顺序、使用方便、取电方便等条件为原则。如：重量稍重的功放设备一般摆放在机柜的最底层，从上到下顺序为音源设备--处理器—矩阵—功放；设备的固定不能只用螺丝固定面板，这样会使设备面板变形，而且不安全，应使用托条或托板托着设备。另外，设备和设备之间应留1-2CM的间隔，以便设备散热。可以参考下图所示：
[image: image7.png]| — waa

FH) TEFREN
—HOHFEEEWERREN

| s
| ssmes

| — manmemss
g — EamEn

| — #iERwE
pl| — ArREAEERaEERSE

| — =i

| — =uww
1| — wmnes

o — =aa

| — sTmEssERUSERS





机房设备供电

一般情况机房设备或远端设备以就近取电为原则，最好直接从“电源插座”或“电源空开”处取电，设备220V供电要稳定，并要有严格的接地措施。

如采用UPS集中供电，也一样需要设备220V供电要稳定，并要有严格的接地措施。
线材敷设要求

电源线的敷设以及要求：
电源线的要求必须要用三芯电源线：RVV3*1.5（电线电缆规格的选用表，（铜芯聚氯乙烯绝缘电缆环境温度25℃架空敷设，不同的材料和环境对线径的要求不一样）如下表示，在选用线材规格的时候要求预留更大的线径，考虑线材的本身损耗）。

	导体界面（单位mm2）
	允许载流量（单位：A）
	220V，容量（单位：KW）

	1.0
	6-8A
	1.32-1.76

	1.5
	8-15A
	1.76-3.3

	2.5
	16-25A
	3.52-5.5

	4.0
	25-32A
	5.5-7.04

	6.0
	32-40A
	7.04-8.8


[image: image8.png]



专业音箱到功放采用金银线、EVJV专业音箱线等线材，功放到音箱的最远距离建议不要超过100米。

线材规格与喇叭功耗的关系的对应关系如下：

	线材芯数
	设备总功耗*1.5（单位：KW）

	100芯×2
	10W-20W

	200芯×2
	20W-300W

	300芯×2
	100W-1000W

	500芯×2
	300W-2000W


推荐使用高级专业音响线：EVJV，具备电阻小、抗氧化、传输距离远以及传输效果清晰、使用寿命长的特点。

[image: image9.png]


[image: image10.png]\J 48 == AvSOUND)
wwwﬁﬁnaﬁg;





系统部分设备需要连接网络或者组建局域网，采用超五类8芯网线进行敷设。当网线之间的距离超过80-100米时，需要用交换机级联，交换机之间级联最好不要超过2级，距离太远，可以用单模光纤连接，再转换为网线。
[image: image11.png]RJ45 sk

ERE

— HEKEE

LR RS E91% T568B 1%
1. B BR-——ADSL 3
. ADSL $4 3 8% 9 WAN O
3. B Bi——ADSL BHEIEREY LAN O
4. B BBV

=. XREE
PRER R — ik T568B 5, 55—k T568A H%
18 R———R B, RBIMERER
2. BB/ HAR
3. Xl ———3HRHL




敷设网线或音频线两端应留适当余量，并标示明显的永久标记，以便于维护及管理。

[image: image12.png]/N




设备之间的音频跳线、多媒体地插盒到调音台的音频线等，必须要采用带屏蔽的音频线，比如RVVP2*0.5、RVPE2*0.5等。

[image: image13.png]



在多媒体会议系统中，常用的视频信号线包括有HDMI视频线、DVI视频线、VGA视频线、SDI视频线等。

DVI视频线：
使用视频线为DVI的成品线总线长不超过15米时，规格要求：DVI-D线，HDMI协会认证的标准24+1接口，两头接口均为公头。推荐要求使用品牌及型号为：品牌：绿联，型号：DV101：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



HDMI视频线：
使用视频线为HDMI的成品线总线长不超过15米时，线材的规格选择成品线，推荐如下：

	序号
	品牌
	型号
	规格

	1
	绿联
	10109
	1.4版，HDMI工程线，5m

	2
	绿联
	10110
	1.4版，HDMI工程线，10m

	3
	绿联
	10111
	1.4版，HDMI工程线，15m

	4
	山泽
	HQ-08
	2.0版，HDMI工程线，8m

	5
	山泽
	HQ-10
	1.4版，HDMI工程线，10m

	6
	山泽
	HQ-15
	2.0版，HDMI工程线，15m

	7
	飞利浦
	SW7117M/93
	1.4版，HDMI工程线，15m

	8
	飞利浦
	SW7117H/93
	1.4版，HDMI工程线，10m

	9
	飞利浦
	SW7117E/93
	1.4版，HDMI工程线，5m

	10
	飞利浦
	SW7117W/93
	1.4版，HDMI工程线，1.5m

	11
	秋叶原
	TH-620T15
	2.0版，HDMI工程线，15m

	12
	秋叶原
	TH-620T10
	2.0版，HDMI工程线，10m

	13
	秋叶原
	TH-620T5
	2.0版，HDMI工程线，5m

	14
	秋叶原
	TH-620T1
	2.0版，HDMI工程线，1m


[image: image15.png]



VGA视频线：
使用视频线为VGA的成品线总线长不超过15米时，选择产品线，线材的规格选型推荐如下：

	序号
	品牌
	型号
	规格

	1
	秋叶原
	京东型号：QS5107T5
	3+9，高清VGA工程线，5m

	2
	秋叶原
	京东型号：QS5107T10
	3+9，高清VGA工程线，10m

	3
	秋叶原
	京东型号：QS5107T15
	3+9，高清VGA工程线，15m

	4
	绿联
	11634
	3+9，高清VGA工程线，15m

	5
	绿联
	11640
	3+6，高清VGA工程线，8m

	6
	绿联
	11631
	3+6，高清VGA工程线，3m


[image: image16.png]



SDI视频线：
同轴电缆线：SDI线，SYV视频线。

推荐要求使用品牌及型号为：品牌1：易初，型号：HTYC-2C-5193，长度不能超过80米；品牌2：佳耐美，型号：（SYV-75-4广播级同轴线）L-4CFB，长度不能超过80米。

[image: image17.png]


       SHAPE  \* MERGEFORMAT 



注：先将SDI线布好线，然后再进行接口焊接；在拉的过程中注意不要折断线。

专业音箱线、音频线、视频线、网线应与强电线路分开敷设，防止强电电磁干扰；另外，如果有条件的，也尽量避免和其它有较强干扰信号的弱电线路同走一个线槽。

手拉手数字会议系统的会议延长线的敷设，需要提前预埋好。会议系统主机放置机房，会议话筒放置会场内（各个会议话筒通过手拉手方式连接起来），然后经过会议延长线将会议话筒与机房的会议主机对接。连接线的长度规格有2米、5米、10米、20米、50米、100米。航空线延长线母头放置在机房接会议主机，延长线线材的公头部分放置在会议室（接会议话筒）。
敷设管道要求

随建筑施工同步敷设管道时，有条件的应将管道敷设在建筑体内，并要求按建筑敷设规范选用管道的材料和敷设方式，对不便敷设在建筑体内的管道，宜采用镀锌钢管、PVC管，封闭金属线槽或封闭PVC线槽（各管线之间应该有20公分以上的间隔）；

对大型系统的主干线，应采用封闭金属桥架敷设，强电和弱电桥架应严格分开，分别走各自的弱电井。
布线要求

[image: image19.jpg]


      [image: image20.jpg]



整齐：布放线缆的规格、路由和位置应符合施工图的规定，线缆排列必须整齐，外皮无损伤。

布放在走线架上的线缆必须绑扎：绑扎后的线缆应互相紧密靠拢，外观平直整齐，线扣间距均匀，松紧适度。使用麻线帮扎时麻线必须浸蜡。

布放在槽道内的线缆可不绑扎，但槽内线缆应顺直，不宜交叉。在线缆转弯处应绑扎固定。

线缆在机柜内布放时不能绷紧：应留有适当余量，绑扎力度适宜，布放顺直、整齐，不应交叉缠绕。

强弱电信号线材隔离：在具备条件的情况下，信号线和电源线应分井引入，若分井敷设确有困难的，电源线应与信号线缆必须作适当隔离。

上走线的机房：走线架上线缆较少时可将交、直流电源线和信号线在同架上隔离布放；线缆较多的，要求将交、直流电源线和信号线分架走线。

防尘进线孔：每机柜上底设置4个防尘进线孔，前面2个（走电源线），后面2个（走数据线），要求用海绵和橡胶垫做防尘处理，防止机柜铁板划伤电缆。

[image: image21.jpg]


    [image: image22.jpg]



注：对于布线施工来说，细节之处往往被忽视。注意布线系统属于精密的弱电系统，细节往往也决定线缆性能的关键。故在布线施工中，严格按照要求，给予计算机通讯系统一个良好的环境。
专业扩声系统安装

设备安装要求：

专业扩声系统的音源设备、音频处理器、功放等设备安装在机房机柜上，其中调音台安装在机房控制台上居多，方便使用者操作。

施工要求：

根据GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标》标准，结合现场环境，选择不同类型的音箱，具体以图纸为准。
壁挂

在安装音箱支架之前，要仔细检查墙面的承重量。根据标准要求：安装墙面的承重量应该保证不低于安装设备的实际载重量的4倍。

安装一定要牢固：墙面固定安装板的螺丝都必须上，并且旋紧。装好后要摇摆测试是否会存在掉落的隐患，若存在隐患，要求重新安装。
要求音箱安装尽量往墙面靠近（如有，通过调整安装杆的长度）。

声音不受阻挡，可直接射向观众席，声能损失很小。

音箱的种类不同，壁挂的方式也不同。有通过音箱底座孔位壁挂安装的（注意孔径为35mm，深度为85mm），有通过固定音箱侧面与墙面的。

[image: image23.png]W 5 R R AT
FEREFLXT LA .

/ (7L 53 Lnm)

XX —TH
] 7E 5 BE b




  [image: image24.png]



【音箱壁挂安装图】

吊装

在安装音箱支架之前，要仔细检查吊装固定处（如天花板）的承重量。根据标准要求：吊装的承重量应该保证不低于安装设备的实际载重量的5倍。

安装一定要牢固：装好后要摇摆测试是否会存在掉落的隐患，若存在隐患，要求重新安装。
声音不受阻挡，可直接射向观众席，声能损失很小。

吊装所需配件：

	配件
	规格
	备注
	图例

	钢索
	（钢丝绳，6*7结构麻芯：1670MPa抗拉强度）
	1.吊装配件，用于将音箱吊起来。
2.材料不同，承重标准不一样，因根据购买的店提供数据为准，我们的要求是承重要≥音箱重量*5。

（例如：如果音箱的重量为20Kg，那么要求每条钢索的承重为100Kg）
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	天花固定方式1：膨胀螺丝钩
	用于固定天花板，至少用三个固定在天花板
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	天花固定方式2：环形膨胀螺丝
	用于固定天花板，至少用三个固定在天花板
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	带圆环螺丝钉
	6厘
	用于对接我司的6系列音箱
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	
	8厘
	用于对接我司的8系列音箱
	

	U型螺母锁
	要体积较小的
	固定钢丝用，用于锁定钢丝绳
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




	金属挂钩
	
	可以用于衔接带圆环螺丝钉与钢索
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





以上的吊装配件在室内的安全膨胀期有限，建议每个半年必须对以上的配件承重部位做一次安全检查，以确保使用安全。每间隔两年必须更换有安全隐患的配件。

[image: image31.png]EHEA

N AERIE-RLRBEGR





【水泥天花+钢丝绳吊挂方式参考图】

线阵音箱

采用吊装的方式安装，用自配的吊带或可选其他配件（要求承重量≥音箱重量*5）；

在安装音箱支架之前，要仔细检查吊装固定处（如天花板）的承重量。根据标准要求：吊装的承重量应该保证不低于安装设备的实际载重量的5倍。

安装一定要牢固：装好后要摇摆测试是否会存在掉落的隐患，若存在隐患，要求重新安装。
声音不受阻挡，可直接射向观众席，声能损失很小。

线阵列音箱的布线及安装与其他音箱不同之处为：

有源线阵列音箱

一组有源音箱布一条RVV2*2.5的电源线[音箱的供电为手拉手供电，下图例所示，具体的规格要求，请根据现场有源音箱的总功率核对上文第四章->线材规范的电源线]。如下举例：

两条RVPE2*0.5专业音频线（一条给全频音箱，一条给低频音箱）；全频音箱与全频音箱之间是手拉手的连接方式。

在上架安装前需要把电源线连接好，音频线连接好，全频音箱之间的手拉手跳线连接好，然后进行试音测试。

安装的时候要把有源音箱后面的电源开关开启。把音量旋钮开启，大致开到2点种方向，根据上一步骤的试音效果的情况，要确保整个会场的音量、声压级达标。

（注：有一个高低频滤波器按钮，按下去把低频切掉，弹起来直通）

[image: image32.png]I SREREFRTREE





【线阵列全频音箱的连线方式】

[image: image33.png]BB SEHE

=

BEED

| Y T

of




【有源音箱接口示意图】

安装注意事项：

[image: image34.png]


->[image: image35.png]



【音箱安装注意事项】

[image: image36.png]



【音箱安装注意事项】

注意：在安装的过程中，一定要检查每个卡销是否安装到位，不然后果不堪设想。

安装角度：根据现场不同的情况，角度也是不同的；

无源线阵列音箱

每一个音箱布一条EVJV2*2.5的专业音箱线。请在安装上架前进行一次试音，目的测试音箱声音是否正常，如果发现喇叭没声音或者其他问题，应及时处理。

[image: image37.png]HVE > RIER
BERETAT

WIBRE: FREMEEE
S&EzAERENEARER

.
o
|
y

e




以上的吊装配件在室内的安全膨胀期有限，建议每个半年必须对以上的配件承重部位做一次安全检查，以确保使用安全。每间隔两年必须更换有安全隐患的配件。

线阵列音箱安装所需的配件清单如下：

[image: image38.png][REE A% U P 451
P 50 e
il R 32 % T A1) ook AR 0 Bt > 250 T B v
RS (] 3 56 TR ) [ T 0 AR e 0 30 *
A | (AT b £ EC )| m T e & E
VLEG (T 3 6 T ) T 25 55 o o B 4 n_
bk | (R F) 1 o s i 2 m it e ig





天线放大器安装

设备安装要求：

真分集话筒话筒用于多功能厅、大会议室、学校等场所，当有阻挡的时候要增加配套天线T-522B将天线绕过阻挡物，安装在楼的外墙2楼以上（5米以上）的位置。需要更远距离拾音时尽量将天线安装在楼层更高的位置（如10-15米），理论上天线安装的位置越高天线接收的距离就越远，但由于522B天线具有很强的指向性，天线的正下方使用时会有一定的盲点，空旷环境下有效的接收半径220米左右。

布线事项：

话筒主机50欧同轴延长线（馈线）需独立走线，不要跟网线、高压电线、视频线及其它信号走线捆绑一起。

馈线必须使用阻抗50欧姆的馈线：标配是25米*2根，如果安装距离超过25米以上的必须使用粗一些的馈线例如：SYV 50-5-1单芯全铜96编以上屏蔽的馈线。

两根天线的安装距离最低要保持3米以上的距离，最远不要超过15米的距离，安装高度3-15米之间。天线尖的方向对着话筒（发言区）的方向。
如果话筒是在主席台固定讲话的话，天线距离主席位置10米左右；如果要拿着话筒要下去观众席上互动，天线可以安放在会场中心靠近前台，尽量保证主席位置的接收效果。

数字会议系统安装

设备安装要求：

将数字会议主机安装在机房机柜中，话筒单元安装在会议室中，会议地插和会议延长线需要预埋好。根据项目需求，选择不同款式的话筒单元，具体的开孔尺寸，详见说明书。
施工要求：

会议系统主机与手拉手话筒之间的连接需要用到会议延长线，（注：根据会议主机不同，使用的会议延长线接口针数不同）；此线需要在会议室装修前穿管预埋，延长线线头线径为18.5mm，穿过1条会议延长线时要求穿管必须要使用Φ25管及以上，布线的时候一定要按照此说明：

航空线延长线母头放置在机房接会议主机，公头放置在会议室以接会议话筒。

一定要用我公司提供的原装航空线延长线。

[image: image39.png]



【会议系统接线示意图】
[image: image40.jpg]A =8P O ZE Kk & My AL B 7R 3t WA

4 7mm





【会议延长线】

上图为我司八芯的会议延长线线径大小（备注：我司八芯和六芯的会议延长线的线径大小都是一样的，但是用于不同的会议主机，不能搞混）：线头：18.5mm，线：7mm。

对于非嵌入式安装发言单元话筒（摆放在桌子上），考虑到走线美观、整洁，应该在桌子上开孔，用于穿线（手拉手的会议线）。穿过1条线时，要求开孔的大小要＞20mm；需要穿过2条线时，要求开孔的大小＞27mm。以此类推，需要穿过3条线时，要求开孔的大小＞34mm。

对桌子的要求为不能是简易会议桌子，在安装位置处不可以为玻璃或者大理石等易碎难开孔的材料。[下面各种嵌入式安装话筒单元时，对桌子材料为同样的要求]

[image: image41.png]



【桌面开孔示意图】

02系列全数字会议专用地插

因现场的情况各不相同，需求也各有变化，专用地插的安装位置以方案沟通设计为准。

开孔尺寸为：长117mm×宽100mm×深117mm，参考图如下：

[image: image42.jpg]


[image: image43.png]—— ERRY
——#ART




【全数字会议02系列专用地插】

06系列数字会议专用地插

因现场的情况各不相同，需求也各有变化，专用地插的安装位置以方案沟通设计为准。

开孔尺寸为：长108×宽108mm×深55mm，参考图如下：

[image: image44.png]\ ﬁ 12.7cm
N





【8S会议专用插座开孔尺寸图】

WIFI会议系统安装

设备安装要求：

WIFI会议主机安装在机房机柜中，wifi无线话筒单元安装会议室内，无线会议AP发射器安装在会议室内，用于接收wifi无线话筒单元信号。

施工要求：

由于WIFI会议系统采用无线传输方式，布线简单，无线会议AP发射器通过网线，连接到POE交换机跟WIFI会议主机关联起来即可。如下图效果图：
[image: image45.png]ERSAPTRSSAWIFIST





同声传译系统安装

设备安装要求：

将同声传译主机安装在机房机柜中，翻译台安装在翻译间，红外辐射面板安装在会议室内，红外接收单元放置在会场内。
施工要求：

主机需要以下的线材

通过75欧姆同轴电缆线2条与红外辐射面板（0670HS)进行连接，长度控制在50米以内。

通布置1条六芯会议延长线与翻译单元（0670HY)或全数字会议系统主机（只能是我司的0200M）连接口（注，不向外供电，译元机要配适配器）连接，长度控制在40米以内。

通过音频线（莲花线）与调音台或会议主机连接，实现音频信号的实时传输。

通过三芯的电源线与电源时序器对接进行供电控制。

红外辐射面板（0670HS)安装在会场内，布线应做到以下几点：

通过75欧姆同轴电缆线1条与红外系统发射主机（0670H)连接，长度控制在50米以内。

通过75欧姆同轴电缆线1条与下一个红外辐射面板手拉手连接。（备注：最后一个红外辐射面板到红外信号发射主机（0670H)的最远距离在50米以内）

通过三芯的电源线（RVV3*1.5）1条对其进行供电控制或在安装红外辐射面板的地方安装三芯的电源插座。

翻译台（0670HY)安装在会场内，布线应做到以下几点：

通过我司提供的成品、质量可靠的六芯电缆线（延长线）1条与红外系统发射主机（0670H)连接，长度控制在40米以内

通过我司提供的成品、质量可靠的六芯电缆线1条与下一个双人翻译台连接。（备注：最后一个双人翻译台到红外信号发射主机（0670H)的最远距离在40米以内）

系统的其他配件说明：接收单元（0670HD)随人放在会场内，不需要布线，参会人员根据自已的需要选择相应的频道收听；充电器（0670HC)放置在机房，不需要布线，当接收单元没有电的情况下，用其进行充电。

安装说明：

在系统中，发射主机的载波数量和辐射面板的输出功率决定了辐射面板的覆盖范围，增加辐射面板的数量，可使覆盖范围加大。辐射面板的总辐射强度在发射主机中根据载波数量进行分配，使用的载波数量增加，覆盖范围比例相应的缩小。

[image: image46.png](

—

um-éf

/4

o7




 [image: image47.png]


  [image: image48.png]



【15°方向安装图】            【45°方向安装】         【90°方向安装图】

红外辐射可以直射或反射传送到接收机；在会场中前排代表会将后排代表接收机的信号遮挡住，这些都是安装辐射面板需要考虑的。因此，在辐射面板安装时其位置应尽量高，最低位置不能低于2.5m（为了避免人行走阻挡红外线），将其从各个角度指向会场中心位置能有效覆盖会议区域。

如会场中有红外传送障碍物，则必须在此“盲区”内增加辐射面板以覆盖，保证红外信号的正常传输。

[image: image49.png]



【“盲区”下的红外覆盖示意图】

注意：在确定安装位置前，需确保辐射单元周围的气流畅通，避免辐射单元温度过高现象。红外线和可见光一样，可以被明亮、光滑的表面反射，而被黑暗、粗糙的表面吸收。

辐射面板的接线

信号的延时差可由发射主机到各辐射面板的距离不同引起，为了最大程度的避免“盲点”，连接时请尽量对称连接和使用同样长的线缆。

[image: image50.png]



【对称的连接方式】

中控系统安装

设备安装要求：

将中控主机以及周边设备安装在机房机柜中。
施工要求：

我司中控系统可以控制我司相关的控制设备，可通过串口方式控制、红外或者CR-NET等方式控制设备。

下表为对应的设备，及控制使用的协议，需要布置的线材等介绍表。

	设备
	接口
	协议
	线材
	规格
	长度
	用途

	8路手动、自动电源控制箱
	串口
	RS-232
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	控制电源开关

	
	NET接口
	RS-485
	控制总线
	RVV4*0.5
	＜100米
	24V供电+控制

	4路灯光调节、4路电源开关控制一体化控制箱
	串口
	RS-232
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	白炽灯光调节、电源开关控制

	
	NET接口
	
	控制线
	RVV2*0.5
	＜100米
	24V供电

	4路音量调节器9106M
	串口
	RS-232
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	控制音量

	墙上控制面板（8键有线触摸防水墙上面板）
	NET接口
	RS-485
	控制总线
	RVV4*0.5
	＜100米
	24V供电+控制

	无线接收/发送器
	NET接口
	RS-485
	控制总线
	RVV4*0.5
	＜100米
	24V供电+控制

	无线射频接收器
	NET接口
	RS-485
	控制总线
	RVV4*0.5
	＜100米
	24V供电+控制

	8路串口分配器
	串口
	RS-232
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	扩展串口数

	高清视频矩阵
	串口
	RS-232
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	控制切换信号

	电源时序器
	继电口
	继电
	RVV2芯线
	RVV2*0.5
	＜25米
	控制开关

	会议系统主机
	串口
	RS-232
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	单元按键触发

	视频会议终端（摄像跟踪：串口；普通控制：红外；二选一）
	红外IR口
	红外
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	学习遥控器

	
	串口
	RS-232
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	控制、摄像跟踪等

	DVD机
	红外IR口
	红外
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	学习遥控器

	电动升降器
	通过9101
	电源开关
	电源线
	RVV3*1.0
	
	控制升降停

	
	串口
	RS-232
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	控制升降停

	升降器与升降器之间
	串口
	RS-232
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	控制升降停

	投影幕
	通过9101控制
	电源开关
	电源线
	RVV3*1.0
	
	控制升降停

	投影机（红外串口控制方式二选一即可）
	通过9101控制
	电源开关
	电源线
	RVV3*1.0
	
	控制电源开关

	
	红外IR口
	红外
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	学习遥控器

	
	串口
	RS-232
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	控制信号等

	电视机
	通过9101控制
	电源开关
	电源线
	RVV3*1.0
	
	控制电源开关

	
	红外IR口
	红外
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	学习遥控器

	窗帘
	通过9101控制
	电源开关
	电源线
	RVV3*1.0
	
	控制升降停，或者拉开关闭

	大屏服务器
	串口
	RS-232
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	控制信号、呼叫等

	录播
	串口
	RS-232
	控制线
	RVVP2*0.5
	＜25米
	控制信号、场景等


注意：

要控制第三方（非我司产品设备）的RS-232/485协议时，需要第三方提供相关的连接信息（接线方式、串口信息等）和代码信息。
我司的9101电源控制箱为8 路独立电源开关控制，载入容量：单路功率 20A/4400W，单路接入不要超过设备承载能力。

我司的9103灯光调节控制器，可以控制白炽灯亮度，其他的不可以。4路调光器载入容量：单路额定电流 20A/4400W，4路电源控制器载入容量：单路电流 20A/4400W。单路接入不要超过设备承载能力。

连接完成后，确认高压部分装上端子保护盖。因70V、100V以上之电压是用于外接端，绝对不可触碰这些接头处，以避免电击。这些端子连接的外部导线时必须由专业人士指导安装连接使用。

墙上控制面板（8键有线触摸防水墙上面板）9109的安装尺寸大小：86盒尺寸。产品尺寸：86×86×68mm，重量为0.22Kg。

[image: image51.png]BERIEENNETD BRESERRENETD

[ L

24 Y ZG G ZY24

=l




投影幕为强电控制，极少的投影幕为弱电控制，在接线时要注意，如果是弱电控制的，接入强电后会烧坏设备。

矩阵系统安装

设备安装要求：

将矩阵设备安装在机房机柜中。
施工要求：

当输入信号源跟矩阵距离或者矩阵到显示设备距离超过规定的距离时，需要增加延长器，需要预埋好超五类网线。

[image: image52.png]{#FAHDBaseTiR&





交互式无纸化系统安装

设备安装要求：

无纸化控制主机、流媒体服务器安装在机房机柜中，无纸化一体式升降器、无纸化会议终端安装在会议室的会议桌。
施工要求：

交互式无纸化会议系统，在调试设备之前，需要对会议桌开孔，用于安装无纸化一体式升降器。对无纸化一体式升降器在会议桌的布局要确认好，会议桌的开孔尺寸要按照实物真实尺寸开孔，确保万无一失。

布线：
每个无纸化终端均要布置1条网线到无纸化系统使用的交换机上、1条电源线到统一取电处。如果需要会议中控主机控制的话，还需要在每个无纸化终端手拉手布置一条控制线，方便用平板电脑控制和管理。
无纸化一体式升降器施工要求：

对会场的椅桌要求为：

会议桌标准高度为：离地800mm

会议桌台面下的空间高不小于580mm，空间宽度不小于520mm

椅子要求：与桌子高度差：280mm-320mm

桌子为木质材料，不可以使用玻璃或者大理石等易碎难开孔的桌子材料，不可以使用简易型的桌子。

升降器安装位置要求：

两个升降器的开孔边沿之间相距：＞300mm（注：具体情况看桌子尺寸分布）

升降器开孔离桌子边沿距离：400mm-500mm
[image: image53.png]| ]
| SIS AE FRIE

BTER: SE7REE 280mm-

BRAFS80mm , SEBERNFS20mm |

10 11/ 12] [13] [14
(FAFHEE B 7L i0A)

HEEEF A BER TR

400mm-500mm

6 5 4 3 2 1





【升降器安装位置示意图】

升降器在会议桌的开孔尺寸：针对不同的无纸化一体式升降器款式，有不同的开孔尺寸，具体详见设备说明书。

摄像头安装

设备安装要求：

方式（1）：壁挂安装

要求安装于会场内，在安装摄像机之前，需确定好摄像机的安装位置，根据方案设计提供的安装位置、高度、角度来定。

在安装摄像机挂架之前，要仔细检查墙面的承重量。根据标准要求：安装墙面的承重量应该保证不低于安装设备的实际载重量的4倍，摄像机的重量为1.25Kg~1.6Kg。
安装一定要牢固：装好后要摇摆测试是否会存在掉落的隐患，若存在隐患，要求重新安装。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



【摄像机壁挂安装流程及效果图】

方式（2）：吸顶吊装

要求安装于会场内，在安装摄像机之前，需确定好摄像机的安装位置，根据方案设计提供的安装位置、高度、角度来定。

在安装摄像机挂架之前，要仔细检查墙面的承重量。根据标准要求：安装墙面的承重量应该保证不低于安装设备的实际载重量的4倍，摄像机的重量为1.25Kg~1.6Kg。
安装一定要牢固：装好后要摇摆测试是否会存在掉落的隐患，若存在隐患，要求重新安装。
[image: image55.png]



<摄像机吸顶安装图>

方式（3）：移动支架（三脚架安装）

场景：会议室椅桌布局会经常改变，现场做不了壁挂或吸顶等情况，方便在会议结束后将摄像机收好放置机房保管。

安装一定要牢固：装好后要摇摆测试是否会存在掉落的隐患，若存在隐患，要求重新安装。
[image: image56.png]



【三脚架安装摄像机例图】

方式（4）：移动推车

场景：小型会议室，安装高度不宜过高，推荐1.8米-2米。

安装一定要牢固：装好后要摇摆测试是否会存在掉落的隐患，若存在隐患，要求重新安装。
[image: image57.png]



【移动推车上安装摄像机效果】

施工要求：

摄像头到机房距离，如果使用的是DVI视频线，超过15米，需要增加延长器；如果使用的是SYV75-5视频线，距离可达70米左右。

 视频会议系统安装

设备安装要求：

视频会议MCU安装在中心机房机柜，视频终端安装在设备间机房，周边前端设备比如：摄像头、话筒、音箱等安装在会场中。（周边前端设备安装方式参考前面描述内容）。
施工要求：

根据现场视频会议MCU、视频终端、摄像头、高清电视机、交换机等设备布局，布线要求：视频会议MCU、视频终端、摄像头、高清电视机、交换机等设备除了需要220V市电供电外，还需要布置其它视频线、音频线等。如下图效果图：
[image: image58.png]L S —

PRZUMCU

RVPE20.5%)





 分布式系统安装

设备安装要求：

机架上的各种零件不得脱落或碰坏，各种标志应完整清晰；安装应垂直到位，与其它机架排列保存一致，垂直偏差应不大于3mm；为符合抗震要求，机架安装应牢固，四个支脚应全部紧密接触地面，必要时支脚可去除或加固定底座；机架表面整洁干净、油漆不能有脱落；

核心设备安装

[image: image59.png]


[image: image60.png]


[image: image61.jpg]


 

主要设备如上：从左至右分别为服务器、拼接盒、采集盒。配件注意事项：终端电源为12V5A，摄像头电源为12V2.5A，注意区分。

其他设备包括：拼接大屏、交换机、控制电脑等设备。

采集盒、拼接盒安装方式

采集盒分布式安装，一般放在信号源附近；（信号源接HDMI视频线到采集盒输入，采集盒接网线到交换机）；

拼接分布式安装，一般安装在大屏后面；（拼接盒输出接HDMI视频线到拼接大屏，拼接盒接网线到交换机）；

线缆如下表：如果显示设备用拼接大屏，通常需要用HDMI线缆，请在现场确认；

	序号
	两端设备
	类型

	1
	拼接盒到大屏
	HDMI/VGA

	2
	信号源到采集盒
	HDMI

	3
	服务器到交换机
	网线

	4
	采集盒到交换机
	网线

	5
	拼接盒到交换机
	网线

	6
	PC到交换机
	网线


施工要求：

设备电缆布线要求

检查电源线所接电源与服务器要求电源是否一致；

检查服务器等设备的地线是否连接正确；

检查各类信缆连接是否正确；

系统上电时，首先开启风扇电源，观查各风扇是否正常工作；其次开启电源板电流开关，观查灯指示灯状态；在系统启动时，设备的系统告警灯依次检测点亮，同时鸣响扬声器一次；系统关电时，先关闭电源板电源，其次关闭风扇电源，二代机框没有风扇电源接口。

系统连线

电源线布线、扎线应与信号线（视频线、网线等）分开。

所有线缆扎线应遵循垂直、水平设计原则，扎线整齐、尽量避免交叉。

服务器后背板线缆出线至机架段线缆需要扎线时应小于5cm距离（根据线径粗细适当放宽间距），至机架后走线槽走线时扎线应小于15cm距离。

相邻两个扎带间隔距离一致；线缆在机架走线槽内走线各转弯处必须固定。

组网方式 

核心设备的IP地址划分：
服务器：需要申请固定IP地址，IP地址不能随意改变；
采集盒和拼接盒： 可以不需要固定IP地址；
网络线路：局域网；
各个核心设备所需带宽：

网络要求：
在网络设备层面，保证视频有足够固定的带宽；要显示1080P高清视频信号，每一路信号占用的带宽在6——8M之间；
 LED显示系统安装

设备安装要求：

现场装屏与系统集成

单元板结构安装步骤

确定已经做好的框架和支架的牢固性；

将显示板从最底层开始，一层一层地往上安装；做到先中间后两边，先下后上的原则。

连接单元板间的电缆；

接电源线。

显示屏单元箱体安装施工工艺

显示屏单元箱体遵从从下至上，先中间后两边的安装顺序施工，每装完一层使用水平仪和卡尺、直尺测量拼缝，水平度，平整度，达到相关标准继续下一层箱体安装，不符合要求则进行调整达到要求。箱体拼接应该平直，接缝应均匀平直。箱体及安装连接件应无明显变形、凸凹等缺陷。箱体表面防护层应无明显磕碰痕迹，无划伤，无裂痕等缺陷。箱体间连接牢固、无松动、翘曲、移位等现象。

显示屏施工难点分析及解决措施

	序号
	施工难点
	解决措施

	1
	显示屏位置定位和钢结构安装面测量
	采用经纬仪和水准仪精确多次测量，并在可视区目测观看，最后确定准确位置。

	2
	LED箱体安装面钢结构的表面平坦度及间距尺寸
	除放出施工线外，随时用经纬仪和水准仪测量，及时纠正，并作施工记录。

	3
	LED箱体安装的几何尺寸，平坦度
	除放出施工线外，随时用经纬仪和水准仪测量，及时纠正，并作施工记录。

	4
	显示屏信号线缆敷设
	采用金属线管作为保护管，内穿单模光纤。

	5
	显示屏自动亮度调整设置
	细致设置自动亮度控制器

	6
	与装饰节点收边
	充分熟悉收边结构，及时协调，施工方案报监理，并作验收


施工要求：

配电系统安装

材料要求

铁制配电箱(盘)：箱体应有一定的机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落，二层底板厚度不小于1.5mm，不得用阻燃型塑料板做二层底板，箱内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，并有产品合格证。应为两部定点厂产品。

绝缘导线的规格型号必须符合要求，并有产品出厂合格证。

其他材料：电器仪表、熔丝(化熔片)、端子板、绝缘嘴、塑料带、黑胶布、防锈漆、焊锡、焊剂、电焊条、水泥、砂子。

作业条件

随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。

安装配电箱(盘)面时，抹灰、喷浆及油漆应全部完成。

操作工艺

a.配电箱(盘)安装要求

 配电箱盘应安装在安全、干燥、易操作的场所，配电箱安装时底口距地一般为1.5m，在同一建筑物内，同类盘的高度应一致，允许偏差为10mm。

安装配电箱盘所需的木砖及铁件应预埋。

铁制配电箱盘均需先刷一遍防锈漆，再刷灰油漆二道 ，预埋的各种铁件均应刷防锈漆，并做好可靠的接地。

 配电箱盘带有器具的铁制盘面和装有器具的配电箱门均有明显可靠的祼软铜PE线接地。

配电箱盘上配线整齐，并绑扎成束，在活动部位应用长钉固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度，以便于检修。

 导线剥削处不应损伤线芯或线芯过长，导线接头应牢固可靠，多股导线不应盘圈压接，应加装压接端子（端子为内六角）。

配电箱盘的盘面我公司装的各种闸及自动开关，当处于断路状态时，刀片可动部分不应带电。

垂直装设的闸及熔断器等电器上端接电源，下端接负荷。横装者左侧接电源，右侧接负荷。

配电箱盘上的母线应涂有黄、绿、红、淡蓝等颜色，黄绿双色线为保护地线。

配电箱盘上电器仪表应牢固、平正、整洁间距均匀、铜端子无松动，启闭灵活，零部件齐全。其排列间距符合要求。

配电箱面板较大时应加有衬铁，当宽度超过500mm时，箱门应做双开门。

b.弹线定位：根据设计要求找出配电箱盘位置，并按箱盘的外形尺寸进行弹线定位，弹线的目的是对有预埋铁件的可以更准确的找出预埋件。

c.配电箱盘的固定：在墙上固定配电箱时，根据预留孔洞尺寸将箱体找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好，然后用水泥砂浆填实周边并抹平，待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。箱底与墙体平齐，在墙体固定金属网后再做墙面抹灰。不得在底板上抹灰。安装盘面要求平整，周边间隙均匀对称，贴脸平正，不歪斜，螺丝垂直受力均匀。

d.绝缘摇测：配电箱(盘)全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测，摇测项目包括相线与相线之间，相线与零线之间，相线与地线之间，零线与地线之间。两人进行摇测，同时做好记录，做技术资料存档。

e.质量标准 

主控项目：器具的接地(接零)保护措施和其他安全要求必须符合施工质量验收规范规范规定。

一般项目：配电箱安装位置应正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐，暗装配电箱箱盖紧贴墙面，零线经汇流排连接，无绞接现象；油漆完整，盘内外清洁，箱盖、开关灵活，回路编号齐全，PE线安装明显牢固。

导线与器具连接牢固紧密，不伤线芯，压板连接时压紧无松动，螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全。电气设备、器具和非带电金属部件的接地，支线敷设应符合以下规定：连接紧密，牢固，接地接零线选用正确，需防腐的部分涂漆均匀无遗漏。线路走向合理，色标准确，涂刷后不污染设备和建筑物。

允许偏差项目上：配电箱体高50cm以下，允许1.5mm；配电箱体高50cm以上，允许3mm。

     f.成品保护 

配电箱安装后，采取保护措施，避免碰坏、弄脏电气仪表。

安装箱盘面板时，应注意保持墙面整洁。

控制设备安装

将屏体的所有控制设备安装就位。

并且根据系统联接方式把所有控制线缆连接完毕。

驱动程序安装

该驱动程序可用于WINDOWS平台，分别配有专门的设备驱动程序，其安装方法与其它驱动程序完全一样。

地线的连接

将各处接地点与大地接地电极连接起来。

系统连接的注意事项

要注意插接件的极性与方向。

各接插件要连接好。不得有松动或未到位现象。

地线一定要连好。
外装饰施工工艺

    显示屏全部安装完成后进行装饰工程。显示屏包边和铝塑板饰面，施工应当组织技术交底。施工队应当编制关键工序的施工方案和技术保证措施，报业主和监理工程师批准。

施工中所用装饰材料材质应经过质量检验，品质符合设计要求。

A、材料

    装饰板为4mm铝塑板以及铝合金边框，其材质及表面颜色符合设计要求。从美观的角度考虑，应采用窄缝拼接。板材的分块、耐候结构胶密封，装饰面确保外表美观、安装简易和耐久性的需要。

    装饰板材采用优质高强度铝合金板材，材料最大尺寸达到1220mm×2440mm。铝塑板构造主要由面板、加强筋和角码组成。角码可直接由面板折弯、冲压成型，也可在面板的小边上铆装角码成型。加强筋与板面后的电焊螺钉连接，使之成为一个牢固的整体，极大增强了铝塑板包饰的强度与刚性，保证了长期使用中的平整度及抗振动能力。包饰铝塑板按现场尺寸进行精确测量，均衡模数及单件尺寸，排出尺寸、单件编出号码和整体分布效果图报业主和监理，批准后，下单进行加工。材料进场后进行复检，注意不允许破坏铝塑板保护膜。

B、尺寸复核及材料下料

根据钢结构施工图复核相关工作面的钢架尺寸，不符之处采取措施进行重新调整制作，达到施工要求。方管采用国标管材，下料尺寸要准确。铝塑板下料尺寸按照装饰分隔图，同时考虑折边尺寸，下料时防止划伤装饰面。

C、龙骨制作及安装施工工艺

龙骨制作充分考虑装饰分隔图尺寸在间隔位置固定方管，保证龙骨横平竖直，将龙骨固定于钢结构框架上，并且调平。

D、铝塑板的安装施工工艺

铝塑板安装采用角铝干挂与龙骨上，使用自攻钢钉固定，两板间隔10－15mm，根据同一水平高度装好收边角码；按照合适的间距调整安装钢龙骨，间距控制在1-1.2米；角码距离按钢龙骨的规定分布；把预装在铝塑板上的安装角码与龙骨相对应，用不锈钢自攻自钻螺钉安装；将铝塑板顺序安装在龙骨上，每安装完一件，调整水平和垂直；全部装完后水平、垂直符合装饰规范要求，目测无明显差异，再用激光仪复测；调整至合格。板材中间填充适当尺寸的泡沫棒，表面填充黑色结构胶防水，在铝塑板边缘处粘贴分色纸，当结构胶表面干燥后，再撕去，这样可以做到线条美观。结构胶完全固化时间在12－24小时。

 舞台灯光系统安装

设备安装要求：

硅柜安装
硅柜安装应符合设计要求,当有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置做适当调整；机架的底座应与地沟槽钢固定；硅柜应竖直安装,垂直偏差不太于0.1%；几个机架并排安装在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不得大小3毫米。对于相互有一定间隔而排成一列的设备，其面板前后偏差不得大于5毫米；硅柜内的设备、部件的安装，应在硅柜定位完毕并加固后进行，安装在机架内的设备应牢固、端正；硅柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。
控制台安装
控制强应安放竖直、台面水平；附件完整、无损伤，螺丝紧固，台面整洁；接插件和设备接触应可靠，安装应牢固。

控制室内电缆敷设
采用地槽和墙槽时，电缆应从机架、控制台底部引入，将电缆顺着所盘方向理直，按电缆的排列次序放入槽内；拐弯处应符合电缆曲率半径要求；电缆离开机架和控制台时，应在距起弯点10毫米处成捆空绑。根据电缆的数量应每隔100～200毫米空绑一次；采用架槽时，架槽宜每隔一定距离留出线口。电缆由出线口人机架上方引入，在引入机架时，应成捆绑扎，采用活动地板时，电缆在地板下可灵活布放，并应顺直无扭绞；在引入机架和控制台时还应成捆绑扎；在敷设的电缆两端应留适度余量，并标示明显的永久性标记；各种电缆及控制线插头的装设应符合生产厂的要求。
灯具的安装
灯具的吊装需采用灯钩及保险链双重保险，经过安全认证和保险的吊装组件；灯具的安装应牢固、安全，其安装角度宜于调整；灯具输入电缆与灯具的连接必须牢固可靠；灯具输入电缆不可扭曲或绞合；灯具电缆的选用必须满足灯具使用功率的容量要求；各灯具电缆两端须标示永久性标志和相位标记。
箱、盒安装
箱盒安装时应垂直于墙面对齐，垂直偏差不太于2MM，进出线箱排列整齐，并留有适当的余量。管内穿线不同回路、不同电压、和交直流的导线，不得穿入同一根管子内，导线在管内不得有接头和扭曲，导线穿入管子内，在出口处，应装护套来保护导线。电缆敷设前，应仔细检查电缆是否有机械损失，并进行绝缘摇测。
动力和照明配电箱的安装，其质量标准应答合国家电气工程施工规范。落地动力配电箱应牢固安装在角钢或槽钢基础上，用螺丝固定，并做好接地。进出线的管子应在基础内高出基础面10公分左右。安装位置尺寸按图纸要求，后面不开检修门的可以靠墙安装。落地式动力配电箱安装时其垂直直度为每米1.5毫米，盘间接缝为2毫米。

照明箱一般为挂墙安装，本工程采取暗、明二种安装。暗装的挂墙式，配电箱可在砌墙时直接安装在墙内，也可以墙上予留洞然后再装。要求安装牢固，接地良好，安装平、正、尺寸要符合设计要求，底边距地面1.5M，照明配电箱垂直偏差不应大小3mm，进出配电箱的管路应配到配电箱内前用管帽和锁紧螺母固定住。安装配电箱，其盖板表面和粉刷层一样平，进出箱内的管线应采用暗敷方式。

施工要求：

A墙体敷设：
测定接线盒位置 确定墙体敷设走向 预制加工 墙体剔槽敷设及地线连接 接线盒的固定管理的连接。

B吊顶内、隔墙板内管路敷设：

确定其走向 预制加工弯钢、支架、吊架 安装支架吊架接线盒固定管路敷设与连接地线的连接。
供电与接地

所有接地极的接地电阻应进行测量，经测量达不到设计要求时，应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂：仍达不到要求的，经设计单位同意，采取更换接地装置的措施．

控制室内接地母线的路由、规格应符合设计要求：施工时应符合下列规定：

接地母线表面应完整，无明显损伤和残余焊剂渣，铜带母线光滑无毛刺，绝缘线的绝缘层不得有老化龟裂现象；  

    接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央，并固定在架槽的外侧，母线应平整，不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端正。
    系统的工程防雷接地安装，应严格按设计施工，接地安装应与土建施工同时进行。

所有接地极的接地电阻应进行测量，经测量达不到设计要求时，应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；仍达不到要求的，经设计单位同意，采取更换接地装置的措施。

地槽或电缆走道中央，并固定在架槽的外侧，母线平整，不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接牢固端正；

系统的工程防雷接地安装，应严格按设计施工，接地安装与土建施工同时进行。
技术保证

施工过程中，不断邀请用户技术人员到现场监督指导，在各施工阶段，请用户进行指标验证，确定符合要求后，再进行下一步施工。

各级管理人员，工程技术人员对工程质量要求高标准严要求，一丝不苟地执行国家质量规范标准，严格管理。项目部负责人和工程技术人员对于工程施工的关鍵部位要跟班作业，严格把关，对于技术复杂，质量标准高的项目，工程技术人员要现场参与。

管理原则

严格执行公司的“重合同，守信誉，保质量，创优良”的经营原则，这是保证工程达标创优的先决条件。

执行严格管理的各项措施：

材料采购：要求严格符合设计要求，不符合质量的坚决退货。

材料进场要严格检查验收，并要有出厂合格证，不合格的不予验收。

不符合设计要求的材料，不得施工。

开工前组织图纸会审和技术交底。

施工前组织参与人员作技术交底。

实行三级质量检查制，即技术工人，工程技术人员，质检员逐级按顺序进行检查验收。

严格按设计要求，国家施工规范要求施工，各工序严格进行检查，合格时方可进行下一道工序施工。

施工工具

管材安装施工主要工具设备

	工具名称
	数量
	工具名称
	数量

	冲击手电钻
	
	电源地拖
	

	冲击手电钻
	
	电源插板
	

	照明电灯
	
	剪钳
	

	尖嘴钳
	
	老虎钳
	

	中号板手
	
	一字镙丝批
	

	十字镙丝批
	
	界刀
	

	打线器
	
	网线压线钳
	


施工测量仪器配备情况

	工具名称
	数量
	工具名称
	数量

	数字万用表
	
	接地电阻测试仪
	

	网线测试仪
	
	电烙铁
	

	声压测试仪
	
	红外距离测量仪
	


以上工具和设备，由布线施工队伍提供，并在进场前，项目负责人检查相关设备工具的到位情况。
系统测试

单元测试

货物进场后对主要设备的电气性能进行测试，每一个单元施工、调试完成后，会同质监小组的相关成员对施工单元进行测试。对于测试不合格的施工必须进行返工，保证单元问题不影响项目的总体质量。

对于测试的结果进行记录，并作为综合测试的参考资料。

单元测试目标

测试单元是否符合合同相关技术规范和要求；

各个子系统是否工作正常，其性能指标是否达到标准；

布线是否整齐；

[image: image62.jpg]


[image: image63.png]


[image: image64.png]


[image: image65.png]


[image: image66.png]


[image: image67.png]


[image: image68.png]


[image: image69.png]


[image: image70.png]


[image: image71.png]
施工工艺是否达到标准；

单元测试程序

各个单元施工完成后，由施工小组申请进行单元测试。单元测试参加人员包括测试人员、质监小组成员、用户代表、监理单位代表等。参考系统调试手册，将测试的结果记录归档，如果测试通过，即出具《单元测试报告》，作为综合测试的参考依据。

单元测试内容

测试内容包括对线路、各个子系统的测试，以及整体的功能、效果的测试。

单元测试记录

	单元测试记录

	测试单元：
	测试日期：
	测试人员：

	用户代表：
	监理代表：

	测试项目
	测试结果

	控制系统
	


单元测试报告

	单元测试报告

	测试单元：
	测试日期：
	测试人员：

	用户代表：
	监理代表：

	经对该单元进行的测试，测试结果满足合同规定的技术规范和性能指标。同意对该单元进行试运行。

	用户代表签字：
	监理代表签字：
	测试人员签字：


综合测试

所有施工单元完成施工并通过单元测试后，组织用户代表、监理代表、相关领导以及本项目经理、质监组成员对整个项目进行综合测试，测试过程参考各个施工单元的测试报告。测试通过后，出具综合测试报告，作为整个项目验收的依据之一。

综合测试目标

测试各个单元是否符合合同相关技术规范和要求；

测试各个单元是否工作正常，其性能指标是否达到标准；

总体的施工水准是否达到标准；

总体的效果是否达到标准；

综合测试时间

按照项目进度计划进行安排。

综合测试程序

所有施工单元施工完成并通过单元测试后，由项目经理申请进行综合测试。单元测试参加人员包括相关领导、测试人员、质监小组成员、用户代表、监理单位代表等。参考系统调试手册，测试的结果将被记录归档，如果测试通过，即出具《综合测试报告》，作为项目验收的依据之一。

综合测试内容

综合测试的内容包括对多媒体会议系统进行联调测试，对系统功能、性能、效果等的测试，同时包括对整个项目的总体观感进行考察。


综合测试记录

	综合测试记录

	项目名称：
	测试日期：
	测试人员：

	用户代表：
	监理代表：


多媒体会议系统验收

完成收尾工程

做好收尾工程，通过竣工前的预检，作彻底的清查，按设计图纸和合同要求，逐一对照，找出遗漏项目和应修补工作，制定作业计划，相互穿插施工。

竣工验收资料准备

竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据，从施工开始就应完整地积累和保管。

竣工验收的预验收

    通过预验收，及时发现遗留问题，事先予以返修、补修，务必做到在业主会检前，把一切不符合质量要求的问题全部修正完毕，避免遭受业主代表拒绝认可，以致再重新修正施工，造成人力、物力之浪费，甚至延误按期交工而造成不必要的损失。

竣工验收的依据

竣工验收依据主要有：设计文件、施工图纸和说明书、设备技术说明书、工程协议、图纸会审记录、设计修改签证和技术核定单。

竣工验收的标准及提供的文件按照设计要求的施工项目内容、技术质量要求及验收规范的规定，各道工序全部保质保量施工完毕，不留尾巴，符合国家安防系统相关标准和国家《工程施工及验收规范》标准。

安装工程的系统测试

公司对构成本工程各个设备和系统进行测试和交工。测试包括全面运行与本工程有关的所有设备，包括它们是否符合有关法律法规和有关部门的要求。我公司向业主提供测试日程，并接受对该日程的认可。我公司认为设备运行良好后，即通知工程监理和业主。在接到我公司通知，所有设备及系统均已经执行测试并符合合同规定的技术规格的所有要求，由工程监理首先检查所有记录的结果，然后进行交工试运行。我公司提供人员和设备，协助工程监理执行其必要的测试。如在交工试运行过程中，设备未达到合同规定的技术规格的性能要求，或不能正常工作的，我公司将按工程监理的要求重复任何一个或全部测试。所有使用的测试规程以及工程测试及现场测试的结果，我公司以书面测试报告的形式提交。所有测试结果的记录，在实际竣工前提交工程监理。

系统验收报告

系统验收要求

  验收依据
我公整个工程的设计文件(含设计说明书、设计方案书和施工图图纸)；

施工过程中的设计变更、设备技术说明；

工程承包合同；

有关国内外相关技术标准和规范（GB50339-2003）；

单体设备的产品技术指标。
验收内容
施工方在完成机房环境监控系统后，必须进行自测，在提交验收申请、测试报告。

验收主要检查三个方面：

按照国家标准检查安装工艺：（国家标准：GB-50339-2003）
施工安装质量电气性能符合规范要求。

安装质量测试验收记录检查。

电缆桥架、穿管与电缆敷设必须符合规范要求，以及绝缘测试记录；以及外观检查记录，有关感观质量检验项目检查记录。

隐蔽工程的验收，开箱检验记录，材料报验，原材料、成品质量合格证明文件，质保资料。验收不进行，但正式验收时做好资料归档。

设备安装质量检查：
机柜内设备安装是否合理，是否都有中文标识；

盘、箱、柜安装横平竖直牢固符合规范要求，机柜是否接地；

机柜内线缆排布是否整齐，是否符合规范；

所有线缆是否贴有清晰标签，对应系统图纸连接； 

外装设备如音箱、投影机、快球摄像机安装是否安全可靠，符合规范要求；

外装设备安装是否合理；

外装设备安装是否便于检修；

地插或信息盒等接插口标识是否清楚；

设备供货清单，数量予质量检查；
按合同清单检查检查数量，品牌，以及附件和随机资料；
成品质量合格证明文件，质保资料，中文标志及性能检测报告。

系统设计功能检查：
系统设计功能测试报告、功能验收记录及验收演示。以及自检报告，主要如下：技术问题实施方案及验收记录。
会议扩声系统：
数字会议系统竣工验收，检查以下内容：检查系统设备结构的完整性及设备、器件、线缆安装的可靠性，设备的配置及工程的实施，必须符合规范要求。检查同声传译系统各种语言传输线路的隔离度，是否存在串音干扰，检验会议系统主控优先权的设置是否正常。

会议室内音响系统扩声是否正常，话筒等音响设备是否满足会议使用要求；

音响系统主观评价语言、音乐扩声是否清晰，音量是否足够大；音响扩声是否有交流声，干扰声；

正常开启系统下扩声器在2-3米左右是否有交流声或丝丝噪声。
中控系统：

中控系统操作是否灵敏、响应速度快；

中控系统控制投影机、投影幕、矩阵等是否正常；

中控系统操作是否合理可靠。
视频矩阵系统：

高清视频矩阵、标清视频矩阵是否正常切换；

投影机、LED、高清电视等视频显示经过矩阵后是否有图像变形、扭曲、不清等现象；

主观评价投影机、LED、高清电视等视频显示系统是否有图像模糊、拖尾或干扰信号；

主观评价摄像机是否图像清晰、有干扰信号；

矩阵切换是否有黑屏、延时过长现象。
交互式无纸化系统：

无纸化一体式升降器是否可以受到软件控制升降；

无纸化会议系统是否可以实现同屏、浏览会议议题、投票等功能；

同声传译系统：

同声传译系统是否可以同步人工翻译各国语言；

无线接收单元接听翻译语言是否清晰；

其它辅助功能：

地插或信息盒接口是否标识清楚；
地插或信息盒所有接口是否都能正常使用。
系统功能验收报告
	多媒体会议系统验收报告

	验收系统类别
	验收功能描述
	验收结果
	备注

	
	
	OK打（√）  
	如果该项目没有此设备，该功能不需要测试验收

	
	
	NG打（×）
	

	布线规范
	机柜内设备安装合理，都有中文标识
	
	

	
	机柜内线缆排布是否整齐，是否符合规范
	
	

	
	所有线缆是否贴有标签，对应系统图纸连接
	
	

	
	外装设备音箱、投影机、高清电视机、大屏、摄像机安装合理、安全可靠，符合规范要求
	
	

	
	外装设备安装便于检修
	
	

	
	地插或信息盒等接插口标识是否清楚
	
	

	专业扩声系统
	主观评价房间建声环境情况
	
	

	
	音响系统扩声正常，无交流声或其他干扰声
	
	

	
	主观评价房间音响系统的声压、音色满足会议使用要求
	
	

	
	音响系统主观评价语言、音乐扩声清晰，声场覆盖均匀
	
	

	
	正常开启系统下扩声器在2-3米左右无交流声或丝丝噪声
	
	

	
	在距离会议鹅颈话筒传声器20~30毫米处能正常扩声且声压、音质、清晰度满足会议使用要求
	
	

	
	无线话筒在房间内任意位置均能正常使用，无信号干扰
	
	

	数字会议系统
	主观评价会议话筒拾音距离够长
	
	

	
	主观评价会议话筒声音清晰、无啸叫、无电流声
	
	

	
	可以选择不同的会议管理模式
	
	

	
	有中控系统和摄像头，发言者讲话，可以进行跟踪特写
	
	

	中控系统
	中控系统操作灵敏、响应速度快
	
	

	
	控制投影机正常开关，投影幕、投影机升降架正常升降
	
	

	
	控制摄像机上下左右远动、调焦、变倍正常
	
	

	
	控制高清矩阵、标清矩阵视频正常切换
	
	

	
	控制会场音量大小、小功率设备开关等
	
	

	矩阵系统
	高清混合矩阵、标清矩阵正常切换
	
	

	
	矩阵切换无黑屏、延时过长现象
	
	

	
	投影机、LED、高清电视等视频显示经过矩阵后无图像变形、缺色、失真等现象
	
	

	
	主观评价投影机、LED、高清电视等视频显示系统经过矩阵后无图像模糊、拖尾或干扰信号现象
	
	

	
	主观评价摄像机经过矩阵后图像清晰、无干扰信号
	
	

	无纸化系统
	通过软件可以控制无纸化一体升降器升降、开关机
	
	

	
	实现无纸化同屏功能
	
	

	
	可以申请会议服务功能
	
	

	
	实现无纸化电子白板、文件批注、投票表决等功能
	
	

	同时传译
	同声传译系统可以同步人工翻译各国语言
	
	

	
	无线接收单元能清晰接听翻译单元翻译好的语言
	
	

	一代视频会议
	各个会场音视频信号能互联互通
	
	

	
	视频画面清晰，无较大卡顿、无马赛克、无抖动
	
	

	
	声音清晰、唇音同步、无电流声、无啸叫
	
	

	
	可以实现一键入会一键发言功能
	
	

	
	视频终端双流输入双流输出画面正常
	
	

	
	软视频终端具有视频会议、会议投票、会议录制等功能。
	
	

	
	手机APP具有文字交流、视频会议等功能
	
	

	二代视频会议
	各个会场音视频信号能互联互通
	
	

	
	视频画面清晰，无较大卡顿、无马赛克、无抖动
	
	

	
	声音清晰、唇音同步、无电流声、无啸叫
	
	

	
	可以实现一键入会一键发言功能
	
	

	
	遥控器可以对视频终端进行操作
	
	

	
	视频终端双流输入双流输出画面正常
	
	

	
	视频终端可以跟其它品牌的视频会议系统无缝对接，实现互联互通
	
	项目有其它品牌的视频会议情况下

	分布式系统
	采集HDMI、VGA二种信号图像信号，分辨率达到1920x1080P60
	
	

	
	对采集到图像进行编码成H264码流
	
	

	
	把编码好的H264码流组播发送给拼接盒。
	
	

	
	输入节点信号回环测试
	
	

	
	对任意信号源视窗进行实时回显与预览
	
	

	
	对接收到H264码流进行解码成1920X1080P60图像
	
	

	
	控制两幅图像，进行叠加
	
	

	
	任意裁剪图像，是否发现裁剪不成功现象
	
	

	
	任意拼接图像，画面正常
	
	

	
	画面同步无撕裂、错位
	
	

	
	对多路不同分辨率的视频解码并显示
	
	

	
	软件具有用户权限限制。
	
	

	
	软件具有基本的数据容错功能。
	
	

	
	在软件功能抽查测试过程中是否出现软件异常退出现象
	
	

	
	程序的问题、消息和结果易于理解，出错信息可提供相应差错产生的原因或纠正的详细信息。
	
	

	
	经对软件成功安装，操作简单没有任何出错现象。
	
	

	
	经对服务器软件卸载能顺利卸载软件，并没有异常提示卸载出错或不成功现象
	
	

	舞台灯光系统
	设备安装合理，标识清晰
	
	

	
	布线是否整齐，是否符合规范
	
	

	
	所有线缆是否贴有标签，对应系统图纸连接
	
	

	
	外装设备安装便于检修
	
	

	
	地插或信息盒等接插口标识是否清楚
	
	

	
	主观评价场馆灯光环境情况
	
	

	
	灯光系统正常受控
	
	

	
	主观评价场馆内舞台灯光系统的光效满足馆馆使用要求
	
	

	
	正常开启系统下无明显杂声
	
	

	
	灯光系统程序正常
	
	

	
	地插或桌面信息盒接口标识清楚
	
	

	
	地插或桌面信息盒接口能正常使用
	
	

	测试工程师：            验收工程师：             使用方：

	验收结果和意见：


多媒体会议系统培训计划

我公司根据国家弱电系统集成标准提出的专业规范，在各施工阶段均有技术专业人员在现场进行安装和指导。

    在工程施工进入到设备调试阶段，我公司将按照协议要求及工程项目的进展情况提供工地的现场培训。在工程进行到整体系统调试阶段将为未来的技术人员和管理人员提供专门的弱电系统工程技术有关的培训课程，这一服务主要是为了用户的长远利益考虑和保证整个系统的长期高稳定地运行。

我公司按照中华人民共和国建筑施工图设计规范提供施工图纸。

我公司同时会提供项目实施时间表，对现场勘查、布线、安装、端接、测试等均进行合理的进度安排，以便更好地与甲方配合，在竣工后提供用户要求的竣工技术资料存档。

在施工期间，若有任何与施工图纸不符合的施工环境，我公司及时与甲方联系，协商解决。

对各种设备的安装、分配都有详细的记录，明确系统设计理念和功效。

具体的培训内容，针对具体项目去完成，去实施。
培训课程

培训对象：工程商技术人员、甲方技术人员
培训目的：通过培训多媒体会议系统，让操作员能够了解系统的工作原理、掌握系统的操作使用、能对一般故障进行处理。

培训内容:

多媒体会议系统工作原理、视频会议系统工作原理
多媒体会议系统的基本操作、视频会议系统基本操作
系统的保养和运维
系统简单故障排查和维护
培训登记表：
	培训时间
	
	主讲人
	

	培训地点
	
	培训时数
	

	培训人员签到及考核情况

	序号
	姓名
	部门
	职务
	考核结果
（不及格、及格、良好、优秀）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	


现场培训

我公司将在工程竣工之前,以提交的技术手册、安装手册等竣工资料和全部系统产品必要的资料为依据，对业主的4-6名工程技术人员进行现场培训。通过培训使业主的工程技术人员能够掌握以下技能：
了解系统基本原理

掌握各系统基本操作

可进行简单故障排除 

维护保养和故障维修

培训安排表

这是培训安排表，培训结束后需要相关人员签字确认，具体如下：

	多媒体会议系统培训安排表

	序号
	培训课程
	培训时间（小时）
	备注

	1
	多媒体会议系统工作原理
	2.5
	根据对系统的熟悉程度，可以适当的调整培训时间

	2
	多媒体会议系统的基本操作
	2.5
	根据对系统的熟悉程度，可以适当的调整培训时间

	3
	系统的保养和运维
	1
	根据对系统的熟悉程度，可以适当的调整培训时间

	4
	系统简单故障排查和维护
	2
	根据对系统的熟悉程度，可以适当的调整培训时间

	培训工程师：            工程方：             使用方：


多媒体会议系统运维计划

系统联调好之后，需要使用方平时对设备的保养、正确的使用方法以及遇到具体问题做故障排查和维护，如果问题还得不到解决，可以联系厂家的客服。

设备的保养

为了提高设备的使用寿命，减少设备的故障率，对中心机房以及使用操作等提出一些要求：

机房要求：确保机房的温度不能太高，最好安装有空调，把室温控制在25℃以内，便于设备的散热。
建议在中心机房给多媒体会议系统的核心设备提供UPS供电，防止经常性断电对设备的损坏。
机房做好防尘、防静电措施。
常见问题的处理

多媒体会议系统如果在平时遇到一些简单的故障，可以做排查和维护，这样在现场就可以及时的处理好问题，一般常见故障以及维护方法具体如下：
	多媒体会议系统运维表

	系统类别
	故障现象
	处理方法
	备注

	专业扩声系统
	整个扩声系统没有声音
	 方法一：检查整个扩声系统的供电是否正常，每台设备的电源指示灯是否点亮； 方法二：检查功放的保护指示灯是否点亮，如果点亮，说明功放处于过湿保护或过载保护状态； 方法三：检查设备之间的连接线是否接触良好； 方法四：检查各个设备的音量是否打开； 方法五：观察调音台、音频处理器、功放的电平指示灯是否闪亮； 方法六：用万用表检测音箱的线路是否正常，一般单个音箱的阻抗是8欧姆；  方法七：用万用表的交流档位检测功放的输出接口是否有电压输出；
	

	
	音箱有噪声
	正常的噪音：方法一：如果在3米外基本听不到的噪音属于正常的噪音，正常的噪音是设备本身就有的底噪，这个无法消除，最明显的现象是“沙沙”声，而不是低频交流声（嗡嗡声）；非正常的噪音：方法一：检查整个系统的供电是否正常，正常电压是210~240之间，偏高或偏低都会有比较大的噪音；方法二：整个系统的供电是否有接地，机柜是否有接地；方法三：检查各个设备之间的连接线是否接触良好，是否有虚焊；方法四：将调音台的所有推子都关闭，然后一路一路的测试，看是那一路引起，调音台的增益旋钮最多开到一半，不要开的太大，高音、中音、低音的旋钮打到中间；方法五：将功放的输入不接任何设备，看有没有噪音；方法六：检查调音台的增益调节是否过大，一般调到一半即可满足；方法七：音量调节是否过大，一般调到0DB即可；方法八：是不是有其它的设备接入调音台，如：远程视频终端，点歌机，电脑等，这些设备产生的噪音只能在音频线上加隔离变压器来处理；
	

	
	当讲话的声音或播放背景音乐的声音太小时，会断续
	方法一：检查音频处理器的噪声门是否调的太高，正常情况下调到-75DB；方法二：如果用的是话筒前级处理器TS-211，需将音乐那项的信号选择调到手动，不要调到自动；
	

	
	电源时序器无法给设备供电
	1、电源开关锁没有打开，需要打开开关锁2、输出插座接触不良，需要更换设备
	

	
	个别音箱无声音输出
	1、排查音箱功放电源指示灯和信号灯是否亮，来判断是功放问题还是无信号源输入2、功放和音箱的接线是否良好
	

	数字会议系统
	会议话筒有啸叫现象
	处理方法：方法一：根据现场的实际情况调整音箱的角度，尽量不要让音箱直接打到话筒；方法二：现场装修是否有吸音材料；方法三：接线是否正确，是否有经过反馈抑制器；方法四：音量是否开的过大；方法五：用SMAARTLIVE软件检测整个会场的啸叫点，将检测到的啸叫点适当的降低，直到不啸叫为止；方法六：话筒不能开的太多，一般开2到3个就足够了；备注：正常情况下，话筒的拾音距离在两个拳头也就是20公分以内属于正常；
	

	
	会议话筒、有线话筒、无线话筒讲话费劲，声音沉闷，声音不清晰等现象
	处理方法：会议话筒、有线话筒、无线话筒讲话费劲，声音沉闷，声音不清晰一般是低频信号太重造成，适当的减小低频，提升中高频直到效果达到最佳为止
	

	
	打开一个会议话筒单元，其它会议话筒单元也跟着打开
	处理方法：重新设置会议话筒单元的ID号即可解决
	

	
	单个话筒单元不能讲话
	1、排查是否是话筒按键接触不良2、排查话筒单元T型线是否接触不良
	

	中控系统
	中控无法控制所有的设备
	中控主机不接任何设备，编写一个很简单的只控制内部弱继电器吸合，断开的程序，测试是否正常，如果正常说明触摸屏与中控主机之间的通信是没有问题，中控主机基本上是好的，应是程序有问题或中控主机某个接口有问题，换个接口试试
	

	
	在平板电脑上操作，中控主机无法控制其它设备
	1、检查无线路由器是否正常工作；2、排查中控主机是否正常工作，串口线是否有松动
	

	
	中控无法通过电源控制器TS-9101控制设备的电源开关
	1、排查中控主机和电源控制器之间的串口线接触是否良好2、排查电源控制器供电电源是否正常
	

	矩阵系统
	信号源经过矩阵后，显示系统上无图像显示
	1、排查是否视频线接触不良、视频线是否有问题2、排查矩阵是否上电、是否正常工作
	

	
	信号源经过矩阵后，显示系统上显示图像有闪屏、波纹，横杠，花屏、花点、不满屏等现象
	1、排查是否有其它强电干扰2、换视频线，排查是否是线材的问题
	

	无纸化系统
	部分无纸化终端无法受到控制主机控制
	1、排查网线是否接触良好2、网络是否设置好
	

	
	无纸化显示屏无显示
	1、排查无纸化终端和显示屏接线是否接好2、排查电源是否接触良好
	

	
	无纸化升降器无法正常升降
	1、排查无纸化升降器供电是否正常2、排查无纸化升降器按键是否失灵
	

	同时传译
	无线接收单元无法接收到语音信号
	1、排查电池是否有电2、排查是否选中正确的语言频道3、排查红外辐射面板是否供电正常
	

	
	翻译台无法接收到演讲者的语言
	1、排查翻译单元是否正常工作2、排查翻译单元跟翻译主机之间的连接线是否OK
	

	视频会议系统
	会议中音频输入输出不正常
	解决：首先检查接线是否良好、有无错误，然后利用终端的自诊断功能，确定音频不正常是哪一部分出了问题
	

	
	会议中音频音质不好，有回声、啸叫
	解决：检查现场是否采用全向麦作为输入源，如果是，检查全向麦是否有接参考音频来进行回声消除。如果采用的不是全向麦，检查会场声音输出是否过大导致声音变形而无法进行回声消除
	

	
	会议中视频效果差，有马赛克、卡顿
	解决：查看会议中的媒体信息，观察视频传输是否有丢包，确定网络环境状态，适当降低分辨率和码率来适应当前的网络环境
	

	
	会议终端接了信号源，但是终端采集的信号不完整
	解决：终端只支持P格式的信号输出，如果输入的是I格式的信号就会放大，显示不完整。其他信号源接入终端时，确保信号源是P格式的
	

	
	终端或者MCU的web页面显示不正常
	解决：清理浏览器的缓存或者更换一个浏览器访问
	

	
	终端或者MCU设置了外网IP后web页面无法访问
	解决：终端和MCU的web端口默认都是80，一般的外网IP的80端口都是没有开放的，所以在更改IP之前需要先确定该IP的80端口是否可用，如不可用需要更改web端口
	

	分布式系统
	采集/拼接盒不能开机
	1、开启采集/拼接盒电源开关2、启动交换机 POE 或者接上外接 电源3、检查采集/拼接盒网络连接
	

	
	Web 登录不成功
	1、开启服务器2、检查服务器网络连接3、检查控制 PC 网络连接
	

	
	开窗失败
	1、在当前显示场景开窗或者进行 场景切换2、关闭部分窗口之后再尝试开窗3、进行端口绑定之后再尝试开窗
	

	
	不能进行信号预览
	1、修改信号源格式2、安装 VLC 插件
	

	
	视频卡顿
	1、更换标准的千兆网线2、专业人士维修或者更换设备
	

	运维工程师：


技术服务

售前：50余名专业方案讲师点对点产品推广交流、传递公司价值点、传达最新的行业信息，400名方案工程师，提供专业方案设计、设计项目针对性方案。

售中：1700余名专业销售顾问配合投标、标书答疑，项目保护、24小时在线电话顾问。

售后：600余名售后驻点工程师施工计划、布线指导、竣工验收、现场调试；全国128个驻点、4小时内抵达项目现场。

在全国48个大中型城市均设立技术支持。

建立了完善的售前、售中、售后一站式服务网络。采用多对一顾问式、面对面服务的方式，24小时电话在线解答或四小时抵达现场解决客户遇到的任何售后问题。

单元调试





测试未通过





单元测试





单元测试报告





测试通过





记录测试结果





组织人员





请求测试





单元施工完成





单元测试流程





单元调试





测试未通过





综合测试





综合测试报告





测试通过





记录测试结果





组织人员





请求综合测试





所有单元完成测试





综合测试流程








广东保伦电子股份有限公司

